10kV 配电线路供电可靠性计算详细技术方案

一、方案概述

1.1 核心目标

基于 10kV 配电线路（主线 + 支线）的分段级 Excel 原始数据，自动化计算分段级、线路汇总级（主线 / 支线）、全线路汇总级供电可靠性核心指标，实现从原始数据到可靠性结果的全流程自动化，计算逻辑符合配电行业可靠性评估规范。

1.2 输入输出定义

| 类型 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 输入 | Excel 文件（含 2 个 Sheet）：・主线 Sheet：含 “线路分段”“起点是否自动化”“长度 (km)”“用户数量 (台)”“线路型号” 等字段・支线 Sheet：含 “分支分段”“是否自动化”“长度 (km)”“用户数量 (台)”“线路型号” 等字段 |
| 输出 | Excel 文件（含 3 个 Sheet）：・主线分段明细：分段原始信息 + 分段级可靠性指标・支线分段明细：分段原始信息 + 分段级可靠性指标・可靠性指标汇总：主线、支线、全线路的汇总级可靠性指标 |

二、核心常量定义（算法内置）

所有常量基于江夏地区 10kV 配电线路运维统计数据及行业标准，可按需调整：

| 常量名称 | 英文变量名 | 取值 | 单位 | 含义说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆故障率 | Cable_Fault_Rate | 0.09282879 | 次 /(km・年) | 10kV 电缆敷设线路每公里每年平均故障次数 |
| 混合敷设故障率 | Mixed_Fault_Rate | 0.108 | 次 /(km・年) | 10kV 电缆 + 架空混合敷设线路每公里每年平均故障次数 |
| 自动化开关隔离时间 | Auto_Isolation_Time | 0.557 | 小时 / 次 | 自动化开关故障后隔离故障段的平均耗时 |
| 非自动化开关隔离时间 | Manual_Isolation_Time | 2.0 | 小时 / 次 | 非自动化开关故障后隔离故障段的平均耗时 |
| 电缆故障修复时间 | Cable_Repair_Time | 3.073 | 小时 / 次 | 10kV 电缆故障点定位 + 修复的平均耗时 |
| 预安排停电率 | Scheduled_Outage_Rate | 0.0221 | 次 /(km・年) | 10kV 线路每公里每年平均预安排停电次数（检修 / 改造等） |
| 预安排停电总时间 | Scheduled_Total_Time | 5.475 | 小时 / 次 | 预安排停电的操作时间 + 停电持续时间（0.347+5.128） |
| 年标准供电时间 | Annual_Power_Hours | 8760 | 小时 / 年 | 全年理论供电时间（365 天 ×24 小时） |

三、数据预处理模块

3.1 核心功能

对原始 Excel 数据进行清洗、映射、常量匹配，为后续计算做准备。

3.1.1 字段映射

将用户原始表头转换为算法统一字段：

| 线路类型 | 原始字段名 | 映射后字段名 |
| --- | --- | --- |
| 主线 | 线路分段 | 分段编号 |
| 主线 | 起点是否自动化 | 自动化状态 |
| 主线 | 长度 (km) | 长度 (km) |
| 主线 | 用户数量 (台) | 用户数 (台) |
| 主线 | 线路型号 | 敷设方式 |
| 支线 | 分支分段 | 分段编号 |
| 支线 | 是否自动化 | 自动化状态 |
| 支线 | 长度 (km) | 长度 (km) |
| 支线 | 用户数量 (台) | 用户数 (台) |
| 支线 | 线路型号 | 敷设方式 |

3.1.2 数据清洗

- 数据类型转换：将 “长度 (km)”“用户数 (台)” 转为数值类型，非数值填充为无效值；

- 无效数据过滤：删除 “长度 (km)<0”“用户数 (台)<0” 的异常行；

- 缺失值处理：删除分段编号、自动化状态等核心字段缺失的行。

3.1.3 敷设方式自动识别

从 “线路型号” 字段提取敷设类型：

若线路型号包含“YJV/YJLV/YJV22”（不区分大小写）→ 敷设方式 = 电缆

否则 → 敷设方式 = 混合

3.1.4 线路总用户数计算

- 主线总用户数 = 主线各分段用户数 (台) 之和

- 支线总用户数 = 支线各分段用户数 (台) 之和

- 全线路总用户数 = 主线总用户数 + 支线总用户数

四、分段级可靠性指标计算模块

仅对 “有效分段”（用户数 > 0）计算指标，无效分段指标值为 0。

4.1 故障类指标计算

| 指标名称 | 计算公式 |  |
| --- | --- | --- |
| 故障次数 (次 / 年) | 若为有效分段：故障次数 = 长度 (km) × 敷设方式对应的故障率（Cable_Fault_Rate/Mixed_Fault_Rate）若为无效分段：故障次数 = 0 |  |
| 故障总时间 (小时 / 次) | 故障总时间 = 自动化状态对应的隔离时间（Auto_Isolation_Time/Manual_Isolation_Time） + Cable_Repair_Time | 隔离时间固定，（判断线路故障类型，分别有开关故障，线路故障，配电变压器故障）判断能否转供， |
| SAIDI-F（故障平均停电时间） | 若为有效分段且线路总用户数 > 0：SAIDI-F = （故障次数 × 故障总时间 × 分段用户数） ÷ 线路总用户数 |  |
| SAIFI-F（故障平均停电频率） | 若为有效分段且线路总用户数 > 0：SAIFI-F = （故障次数 × 分段用户数） ÷ 线路总用户数 |  |

4.2 预安排类指标计算

| 指标名称 | 计算公式 |
| --- | --- |
| 预安排次数 (次 / 年) | 若为有效分段：预安排次数 = 长度 (km) × Scheduled_Outage_Rate若为无效分段：预安排次数 = 0 |
| SAIDI-S（预安排平均停电时间） | 若为有效分段且线路总用户数 > 0：SAIDI-S = （预安排次数 × Scheduled_Total_Time × 分段用户数） ÷ 线路总用户数 |
| SAIFI-S（预安排平均停电频率） | 若为有效分段且线路总用户数 > 0：SAIFI-S = （预安排次数 × 分段用户数） ÷ 线路总用户数 |

4.3 合计类指标计算

| 指标名称 | 计算公式 |
| --- | --- |
| SAIDI 合计 | SAIDI 合计 = SAIDI-F + SAIDI-S |
| SAIFI 合计 | SAIFI 合计 = SAIFI-F + SAIFI-S |

五、汇总级可靠性指标计算模块

5.1 主线 / 支线汇总（以主线为例）

| 指标名称 | 计算公式 |
| --- | --- |
| 总长度 (km) | 总长度 = 主线各分段长度 (km) 之和 |
| 总故障次数 (次 / 年) | 总故障次数 = 主线各分段故障次数之和 |
| 总预安排次数 (次 / 年) | 总预安排次数 = 主线各分段预安排次数之和 |
| SAIDI-F | SAIDI-F = 主线各分段 SAIDI-F 之和 |
| SAIDI-S | SAIDI-S = 主线各分段 SAIDI-S 之和 |
| SAIDI 合计 | SAIDI 合计 = SAIDI-F + SAIDI-S |
| SAIFI-F | SAIFI-F = 主线各分段 SAIFI-F 之和 |
| SAIFI-S | SAIFI-S = 主线各分段 SAIFI-S 之和 |
| SAIFI 合计 | SAIFI 合计 = SAIFI-F + SAIFI-S |
| ASAI(%) | 若主线总用户数 > 0：ASAI = （主线总用户数 ×Annual_Power_Hours - SAIDI 合计 × 主线总用户数） ÷ （主线总用户数 ×Annual_Power_Hours） × 100% |

5.2 全线路汇总

| 指标名称 | 计算公式 |
| --- | --- |
| 总长度 (km) | 总长度 = 主线总长度 + 支线总长度 |
| 总用户数 (台) | 总用户数 = 主线总用户数 + 支线总用户数 |
| 总故障次数 (次 / 年) | 总故障次数 = 主线总故障次数 + 支线总故障次数 |
| 总预安排次数 (次 / 年) | 总预安排次数 = 主线总预安排次数 + 支线总预安排次数 |
| SAIDI-F | 若全线路总用户数 > 0：SAIDI-F = （主线 SAIDI-F× 主线总用户数 + 支线 SAIDI-F× 支线总用户数） ÷ 全线路总用户数 |
| SAIDI-S | 若全线路总用户数 > 0：SAIDI-S = （主线 SAIDI-S× 主线总用户数 + 支线 SAIDI-S× 支线总用户数） ÷ 全线路总用户数 |
| SAIDI 合计 | SAIDI 合计 = SAIDI-F + SAIDI-S |
| SAIFI-F | 若全线路总用户数 > 0：SAIFI-F = （主线 SAIFI-F× 主线总用户数 + 支线 SAIFI-F× 支线总用户数） ÷ 全线路总用户数 |
| SAIFI-S | 若全线路总用户数 > 0：SAIFI-S = （主线 SAIFI-S× 主线总用户数 + 支线 SAIFI-S× 支线总用户数） ÷ 全线路总用户数 |
| SAIFI 合计 | SAIFI 合计 = SAIFI-F + SAIFI-S |
| ASAI(%) | 若全线路总用户数 > 0：ASAI = （全线路总用户数 ×Annual_Power_Hours - SAIDI 合计 × 全线路总用户数） ÷ （全线路总用户数 ×Annual_Power_Hours） × 100% |

六、算法验证

以新窑线为例，主线用户 256 台、支线 126 台，SAIDI 合计主线 0.7838、支线 0.5700 为例：

- 主线 ASAI 计算：

主线总理论供电时间 = 256 × 8760 = 2242560小时

主线总停电损失时间 = 0.7838 × 256 = 200.6528小时

主线ASAI = （2242560 - 200.6528） ÷ 2242560 × 100% ≈ 99.9906%

- 全线路 ASAI 计算：

全线路总理论供电时间 = 382 × 8760 = 3346320小时

全线路总停电损失时间 = 0.7838×256 + 0.5700×126 = 272.4728小时

全线路ASAI = （3346320 - 272.4728） ÷ 3346320 × 100% ≈ 99.9845%

七、项目细化实施计划

| 阶段 | 时间周期 | 子阶段 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、需求分析与技术调研 | 第 1 个月（4 周） | 1.1 业务需求深度调研 | 1. 梳理网架结构、历史可靠性数据（故障记录、停电时长）、业务场景（配网规划、运检优化、指标考核）；2. 明确数据输入输出格式（Excel / 数据库对接要求）、业务流程痛点（手动计算效率低、精度不足等）；3. 确定核心性能指标。 |
|  |  | 1.2 技术与竞品调研 | 1. 调研行业标准（星能指标体系、国家电网可靠性评估规范）、竞品技术（南瑞继保、许继集团系统架构、算法选型）；2. 分析 FMEA、最小路法等算法适配性，评估 DG 接入、高中压协调的技术难点；3. 调研系统对接技术（电网现有数据平台接口、微服务架构适配要求）。 |
|  |  | 1.3 需求与规格定义 | 1. 整合需求与技术调研结果，明确系统功能清单（分段计算、汇总统计、可视化展示、报表导出）；2. 定义接口需求（数据导入接口、算法服务接口、第三方系统对接接口）；3. 评审需求可行性，形成最终规格文档。 |
| 二、算法设计与开发 | 第 2-4 个月（12 周） | 2.1 基础算法编码（第 2 个月） | 1. 完成核心算法编码：FMEA 故障模式分析、最小路法可靠性计算、SAIDI/SAIFI/ASAI 等指标计算（适配武汉江夏参数）；2. 开发数据预处理模块（Excel 数据解析、数据清洗、敷设方式自动识别）；3. 编写单元测试用例，覆盖各分段计算、汇总逻辑，开展首轮精度校验（对比手动计算结果）。 |
|  |  | 2.2 扩展算法与提速模块开发（第 3 个月） | 1. 开发扩展算法，开展算法联调，验证多算法协同逻辑，优化计算效率。 |
|  |  | 2.3 算法服务开发与系统对接适配（第 4 个月） | 1. 算法服务化开发：封装算法接口（RESTful API）、编写接口文档、开发请求响应处理模块；2. 系统对接适配 3. 开展算法服务压力测试、接口兼容性测试，修复精度与性能问题。 |
| 三、系统集成与测试 | 第 5 个月（4 周） | 3.1 系统模块集成 | 1. 集成数据层（数据存储、数据同步）、算法层（算法服务调用）、应用层（可视化界面）；2. 开发系统交互功能（用户权限管理、计算任务提交 / 查询、结果导出） |
|  |  | 3.2 多维度测试与问题整改 | 1. 功能测试：验证分段计算、汇总统计、报表导出等核心功能正确性；2. 性能测试：模拟并发用户提交计算任务，测试响应时间与稳定性；3. 兼容性测试：适配 Windows/Linux 系统、Chrome/Edge 浏览器、Excel 2016+/WPS；4. 接口测试：验证与数据平台对接的数据同步准确性；5. 整改测试问题，开展回归测试。 |
| 四、试运行与优化 | 第 6 个月（4 周） | 4.1 系统部署与用户培训 | 1. 部署系统至武汉供电公司内网服务器，配置生产环境权限（按部门分配操作权限）；2. 开展业务部门培训（运检部、规划部），覆盖系统操作、算法参数调整、常见问题排查；3. 编写运维手册、操作指南，提供技术支持对接渠道。 |
|  |  | 4.2 业务试运行与反馈收集 | 1. 业务部门开展为期 3 周的试运行，完成试点区域可靠性评估、配网优化方案生成等实际业务场景应用；2. 每日收集用户反馈（功能易用性、计算精度、操作流程），建立反馈台账；3. 跟踪系统运行状态（服务器负载、算法服务稳定性、数据同步及时性）。 |
|  |  | 4.3 算法与系统优化 | 1. 针对用户反馈优化功能细节（如报表格式自定义、计算结果可视化增强）；2. 迭代算法参数（适配试点区域特殊网架结构），提升计算精度；3. 优化系统性能（如查询缓存优化、批量计算提速）；4. 完成优化版本部署与验证。 |
|  |  | 4.4 项目验收准备 | 1. 整理项目交付物（代码、报告、手册），编制验收资料汇编；2. 组织内部预验收，排查遗留问题；3. 准备验收演示环境与演示脚本，协调验收会议。 |