## 设施故障率
序号 | 设施类别 | 设施故障停电率 （次/百千米百台·年） | 平均故障 修复时间 （h） | 平均故障 定位隔离时间 (h) | 平均故障 停电联络开关切换时间 (h) | 平均故障段上游 恢复供电操作时间 (h) | 平均预安排 停电隔离时间 (h) | 平均预安排 停电联络开关切换时间 (h) | 平均预安排 停电线段上游恢复供电操作时间 (h) | 系统预安排 停电率 (次/百千米·年) | 平均预安排 停运持续时间 (h)
1 | 架空线 | 0.3 | 2 | [6 empty] | 6 | 7
2 | 电缆 | 0.1 | 5 | [6 empty] | 6 | 7
3 | 断路器 | 0.25 | 3 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1
4 | 负荷开关 | 0.2 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1
5 | 隔离开关 | 0.25 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1
6 | 熔断器 | 0.2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1
7 | 变压器 | 0.35 | 4

## 数据1
设施 |  | 长度（km） | 设施类别 | 设施故障停电率 （次/百千米百台·年） | 设施故障停电率 （次/年） | 平均故障修复时间（h） | 用户数（户） | 负荷容量（kW） | 系统预安排 停电率 (次/百千米·年) | 平均预安排停运持续时间(h) | 预安排停电次数 (次/年) | 预安排停电时间 (h)
供电干线 | 0—1 | 0.5 | 架空线 | 0.3 | 0.0015 | 2 |  |  | 6 | 7 | 0.03 | 0.21
| 1—2 | 2 | 电缆 | 0.1 | 0.002 | 5 |  |  | 6 | 7 | 0.12 | 0.84
| 2—3 | 3 | 电缆 | 0.1 | 0.003 | 5 |  |  | 6 | 7 | 0.18 | 1.26
| 3—4 | 3 | 架空线 | 0.3 | 0.009 | 2 |  |  | 6 | 7 | 0.18 | 1.26
| 4—5 | 1 | 架空线 | 0.3 | 0.003 | 2 |  |  | 6 | 7 | 0.06 | 0.42
| 5—6 | 2 | 架空线 | 0.3 | 0.006 | 2 |  |  | 6 | 7 | 0.12 | 0.84
| 6—7 | 2 | 架空线 | 0.3 | 0.006 | 2 |  |  | 6 | 7 | 0.12 | 0.84
| 5—8 | 1 | 架空线 | 0.3 | 0.003 | 2 |  |  | 6 | 7 | 0.06 | 0.42
分支线 | 2—a | 1 | 电缆 | 0.1 | 0.001 | 5 |  |  | 6 | 7 | 0.06 | 0.42
| 4—b | 1.5 | 架空线 | 0.3 | 0.0045 | 2 |  |  | 6 | 7 | 0.09 | 0.63
| 8—c | 1.5 | 架空线 | 0.3 | 0.0045 | 2 |  |  | 6 | 7 | 0.09 | 0.63
| 8—d | 0.5 | 架空线 | 0.3 | 0.0015 | 2 |  |  | 6 | 7 | 0.03 | 0.21
| 6—e | 1 | 架空线 | 0.3 | 0.003 | 2 |  |  | 6 | 7 | 0.06 | 0.42
设备 | CB4 | 1 | 断路器 | 0.25 | 0.0025 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CB1 | 1 | 断路器 | 0.25 | 0.0025 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CB2 | 1 | 断路器 | 0.25 | 0.0025 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CB3 | 1 | 断路器 | 0.25 | 0.0025 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| S1 | 1 | 隔离开关 | 0.25 | 0.0025 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| S2 | 1 | 隔离开关 | 0.25 | 0.0025 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| LS1 | 1 | 负荷开关 | 0.2 | 0.002 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| LS2 | 1 | 负荷开关 | 0.2 | 0.002 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| F5 | 1 | 熔断器 | 0.2 | 0.002 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ta | 1 | 变压器 | 0.35 | 0.0035 | 4 | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tb | 1 | 变压器 | 0.35 | 0.0035 | 4 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tc | 1 | 变压器 | 0.35 | 0.0035 | 4 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| Td | 1 | 变压器 | 0.35 | 0.0035 | 4 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| Te | 1 | 变压器 | 0.35 | 0.0035 | 4 | 1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fa | 1 | 熔断器 | 0.2 | 0.002 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Fb | 1 | 熔断器 | 0.2 | 0.002 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Fc | 1 | 熔断器 | 0.2 | 0.002 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Fd | 1 | 熔断器 | 0.2 | 0.002 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Fe | 1 | 熔断器 | 0.2 | 0.002 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| S3 | 1 | 隔离开关 | 0.25 | 0.0025 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 数据2
设施类别 | 平均故障定位隔离时间 (h) | 平均故障停电联络开关切换时间 (h) | 平均故障段上游恢复供电操作时间 (h)
开关设备 | 1 | 0.5 | 0.3
设施类别 | 平均预安排停电隔离时间 (h) | 平均预安排停电联络开关切换时间 (h) | 平均预安排停电线段上游恢复供电操作时间 (h)
开关设备 | 0.1 | 0.1 | 0.1
设施类别 | 预安排停电率 (次/百公里年) | 平均预安排停运持续时间 (h) | ---
架空（电缆）线路 | 6 | 7 | ---

## 故障后果模式分析表
表C.3 故障后果模式分析表
| 设施 |  | 设施类别 | 负荷点a |  |  | 负荷点b |  |  | 负荷点c |  |  | 负荷点d |  |  | 负荷点e
|  |  |  | λLP | rLP | uLP | λLP | rLP | uLP | λLP | rLP | uLP | λLP | rLP | uLP | λLP | rLP | uLP
|  |  |  | 次/年 | h/次 | h/年 | 次/年 | h/次 | h/年 | 次/年 | h/次 | h/年 | 次/年 | h/次 | h/年 | 次/年 | h/次 | h/年
| 干线设施故障 | CB4 | 断路器 | 0.0025 | 1.5 | 0.00375 | 0.0025 | 1.5 | 0.00375 | 0.0025 | 1.5 | 0.00375 | 0.0025 | 1.5 | 0.00375 | 0.0025 | 1.5 | 0.00375
|  | 0—1 | 架空线 | 0.0015 | 1.5 | 0.00225 | 0.0015 | 1.5 | 0.00225 | 0.0015 | 1.5 | 0.00225 | 0.0015 | 1.5 | 0.00225 | 0.0015 | 1.5 | 0.00225
|  | 1—2 | 电缆 | 0.002 | 1.5 | 0.003 | 0.002 | 1.5 | 0.003 | 0.002 | 1.5 | 0.003 | 0.002 | 1.5 | 0.003 | 0.002 | 1.5 | 0.003
|  | CB1 | 断路器 | 0.0025 | 1.5 | 0.00375 | 0.0025 | 1.5 | 0.00375 | 0.0025 | 1.5 | 0.00375 | 0.0025 | 1.5 | 0.00375 | 0.0025 | 1.5 | 0.00375
|  | CB3 | 断路器 | 0.0025 | 1.3 | 0.00325 | 0.0025 | 1.5 | 0.00375 | 0.0025 | 1.5 | 0.00375 | 0.0025 | 1.5 | 0.00375 | 0.0025 | 1.5 | 0.00375
|  | 2—3 | 电缆 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 1.5 | 0.0045 | 0.003 | 1.5 | 0.0045 | 0.003 | 1.5 | 0.0045 | 0.003 | 1.5 | 0.0045
|  | S1 | 隔离开关 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 2.5 | 0.00625 | 0.0025 | 1.5 | 0.00375 | 0.0025 | 1.5 | 0.00375 | 0.0025 | 1.5 | 0.00375
|  | 3—4 | 架空线 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 2 | 0.018 | 0.009 | 1.5 | 0.0135 | 0.009 | 1.5 | 0.0135 | 0.009 | 1.5 | 0.0135
|  | LS1 | 负荷开关 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 1.3 | 0.0026 | 0.002 | 1.5 | 0.003 | 0.002 | 1.5 | 0.003 | 0.002 | 1.5 | 0.003
|  | 4—5 | 架空线 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 1.3 | 0.0039 | 0.003 | 2 | 0.006 | 0.003 | 2 | 0.006 | 0.003 | 2 | 0.006
|  | 5—6 | 架空线 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 1.3 | 0.0078 | 0.006 | 2 | 0.012 | 0.006 | 2 | 0.012 | 0.006 | 2 | 0.012
| 分支线设施故障 | S2 | 隔离开关 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 1.3 | 0.00325 | 0.0025 | 2.5 | 0.00625 | 0.0025 | 2.5 | 0.00625 | 0.0025 | 2.5 | 0.00625
|  | CB2 | 断路器 | 0.0025 | 3 | 0.0075 | 0.0025 | 1.3 | 0.00325 | 0.0025 | 1.3 | 0.00325 | 0.0025 | 1.3 | 0.00325 | 0.0025 | 1.3 | 0.00325
|  | 2—a | 电缆 | 0.001 | 5 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4—b | 架空线 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 2 | 0.009 | 0.0045 | 1.5 | 0.00675 | 0.0045 | 1.5 | 0.00675 | 0.0045 | 1.5 | 0.00675
|  | 5—8 | 架空线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 2 | 0.006 | 0.003 | 2 | 0.006 | 0 | 0 | 0
|  | 8—c | 架空线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 2 | 0.009 | 0.0045 | 1.3 | 0.00585 | 0 | 0 | 0
|  | 8—d | 架空线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 2 | 0.003 | 0.0015 | 2 | 0.003 | 0 | 0 | 0
|  | 6—e | 架空线 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 1.3 | 0.0039 | 0.003 | 1.3 | 0.0039 | 0.003 | 1.3 | 0.0039 | 0.003 | 2 | 0.006
|  | S3 | 隔离开关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 2.5 | 0.00625 | 0.0025 | 2.5 | 0.00625 | 0 | 0 | 0
|  | F5 | 熔断器 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 1.3 | 0.0026 | 0.002 | 2 | 0.004 | 0.002 | 2 | 0.004 | 0.002 | 2 | 0.004
|  | Fa | 熔断器 | 0.002 | 2 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fb | 熔断器 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 2 | 0.004 | 0.002 | 1.5 | 0.003 | 0.002 | 1.5 | 0.003 | 0.002 | 1.5 | 0.003
|  | Fc | 熔断器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 2 | 0.004 | 0.002 | 1.3 | 0.0026 | 0 | 0 | 0
|  | Fd | 熔断器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 2 | 0.004 | 0.002 | 2 | 0.004 | 0 | 0 | 0
|  | Fe | 熔断器 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 1.3 | 0.0026 | 0.002 | 1.3 | 0.0026 | 0.002 | 1.3 | 0.0026 | 0.002 | 2 | 0.004
|  | Ta | 变压器 | 0.0035 | 4 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tb | 变压器 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 4 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tc | 变压器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 4 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Td | 变压器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 4 | 0.014 | 0 | 0 | 0
|  | Te | 变压器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 4 | 0.014
| 故障 | 小计 |  | 0.02 | 2.325 | 0.0465 | 0.0585 | 1.7462 | 0.10215 | 0.074 | 1.8277 | 0.13525 | 0.074 | 1.7662 | 0.1307 | 0.0585 | 1.8205 | 0.1065
| 预安排停运 | 0—1 | 架空线 | 0.03 | 0.2 | 0.006 | 0.03 | 0.2 | 0.006 | 0.03 | 0.2 | 0.006 | 0.03 | 0.2 | 0.006 | 0.03 | 0.2 | 0.006
|  | 1—2 | 电缆 | 0.12 | 0.2 | 0.024 | 0.12 | 0.2 | 0.024 | 0.12 | 0.2 | 0.024 | 0.12 | 0.2 | 0.024 | 0.12 | 0.2 | 0.024
|  | 2—3 | 电缆 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.2 | 0.036 | 0.18 | 0.2 | 0.036 | 0.18 | 0.2 | 0.036 | 0.18 | 0.2 | 0.036
|  | 3—4 | 架空线 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 7 | 1.26 | 0.18 | 0.2 | 0.036 | 0.18 | 0.2 | 0.036 | 0.18 | 0.2 | 0.036
|  | 4—5 | 架空线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 7 | 0.42 | 0.06 | 7 | 0.42 | 0.06 | 7 | 0.42
|  | 5—6 | 架空线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 7 | 0.84 | 0.12 | 7 | 0.84 | 0.12 | 7 | 0.84
|  | 5—8 | 架空线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 7 | 0.42 | 0.06 | 7 | 0.42 | 0 | 0 | 0
|  | 2—a | 电缆 | 0.06 | 7 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4—b | 架空线 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 7 | 0.63 | 0.09 | 0.2 | 0.018 | 0.09 | 0.2 | 0.018 | 0.09 | 0.2 | 0.018
|  | 8—c | 架空线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 7 | 0.63 | 0.09 | 0.2 | 0.018 | 0 | 0 | 0
|  | 8—d | 架空线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 7 | 0.21 | 0.03 | 7 | 0.21 | 0 | 0 | 0
|  | 6—e | 架空线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.2 | 0.012 | 0.06 | 0.2 | 0.012 | 0.06 | 7 | 0.42
| 预安排 | 小计 |  | 0.21 | 2.1429 | 0.45 | 0.6 | 3.26 | 1.956 | 1.02 | 2.6 | 2.652 | 1.02 | 2 | 2.04 | 0.84 | 2.1429 | 1.8
| 总计 | ——— |  | 0.23 | 2.1587 | 0.4965 | 0.6585 | 3.1255 | 2.0581 | 1.094 | 2.5478 | 2.7872 | 1.094 | 1.9842 | 2.1707 | 0.8985 | 2.1219 | 1.9065
|  | 其中故障停电占比 |  |  |  | 9.366% |  |  | 4.963% |  |  | 4.852% |  |  | 6.021% |  |  | 5.586%
|  | 预安排停电占比 |  |  |  | 90.63% |  |  | 95.04% |  |  | 95.15% |  |  | 93.98% |  |  | 94.41%

## 可靠性指标
表C.4 负荷点可靠性指标
| 公式 | 负荷点指标 | 负荷点a | 负荷点b | 负荷点c | 负荷点d | 负荷点e
（0） |  | 户数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
（1） |  | 容量 | 800 | 200 | 50 | 100 | 315
（2） | 查分析表 | 负荷点停电率期望值λLP（次/年） | 0.23 | 0.6585 | 1.094 | 1.094 | 0.8985
（3） | 查分析表 | 负荷点停电时间期望值uLP（h/年) | 0.4965 | 2.0581 | 2.7872 | 2.1707 | 1.9065
（4） | = （6）/Σ（1） | 负荷点等效系统停电小时数SIEH-LP (h/年) | 0.27113 | 0.28098 | 0.095128 | 0.14817 | 0.40993
（5） | = 1-（3）/8760 | 负荷点平均供电可用率ASAI-LP | 99.99% | 99.98% | 99.97% | 99.98% | 99.98%
（6） | =（1）*（3） | 负荷点缺供电量ENS-LP(kWh/年) | 397.2 | 411.63 | 139.3625 | 217.07 | 600.55
表C.5 系统可靠性指标
|  | 系统指标 | 指标值 |  | 计算值
（7） | = Σ[（0）*（2）]/Σ（0） | 系统平均停电频率期望值SAIFI（次/户•年） | 0.795 |  | 0.795
（8） | = Σ[（0）*（3）]/Σ（0） | 系统平均停电时间期望值SAIDI（h/户•年) | 1.8838 |  | 1.8838
（9） | = 1-（8）/8760 | 平均供电可用率期望值ASAI | 99.98% |  | 99.98%
（10） | = Σ（6） | 系统缺供电量期望值ENS（kWh） | 1765.81 |  | 1765.8125
（11） | = Σ（6）/Σ（0） | 系统平均缺供电量期望值AENS( kWh/户•年) | 353.162 |  | 353.1625