## 公安街81
Paramètres
新建电缆年故障次数（每百公里） |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 电缆年故障次数（每百公里） |  |  | 5.5
站点年故障次数（每百站点） |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 故障恢复时间（小时） |  |  | 7
三遥动作时间（分钟） |  |  |  | 5
人工隔离故障时间（分钟） |  |  |  | 55
故障恢复时间（小时） |  |  |  | 9
站点 | 负荷数 | 年故障次数 | Nbre de transfos coupés |  |  | Nbre de transfos coupés x T |  |  |  | 线路段 | 长度（千米） | 年故障次数 | Nbre de transfos coupés |  |  | Nbre de transfos coupés x T |  |  |  | Total général
|  |  | 隔离故障前失电负荷数 | 隔离故障后失电负荷数 |  | 隔离故障前断电时长 | 隔离操作后断电时长 |  | Total |  |  |  | 隔离故障前失电负荷数 | 隔离故障后失电负荷数 |  | 隔离故障前断电时长 | 隔离操作后断电时长 |  | Total
|  |  |  | 三遥 | 人工 |  | 三遥 | 人工 | [5 empty] | 三遥 | 人工 |  | 三遥 | 人工
P1 | 0 | 0.006 | 3 | 2 | 2 | 0.09 | 0.66 | 5.04 | 5.79 | T1 | 0.869 | 0.047795 | 3 | 2 | 0 | 0.71692 | 5.2574 | 0 | 5.9744 | 11.7644
P2 | 1 | 0.006 | 3 | 2 | 1 | 0.09 | 0.66 | 2.52 | 3.27 | T2 | 0.047 | 0.002585 | 3 | 2 | 1 | 0.038775 | 0.28435 | 1.3959 | 1.719 | 4.989
P3 | 1 | 0.006 | 3 | 2 | 1 | 0.09 | 0.66 | 2.52 | 3.27 | T3 | 0.116 | 0.00638 | 3 | 2 | 1 | 0.0957 | 0.7018 | 3.4452 | 4.2427 | 7.5127
P4 | 1 | 0.006 | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 0.33 | 2.52 | 2.88 | T4 | 0.142 | 0.00781 | 3 | 0 | 0 | 0.11715 | 0 | 0 | 0.11715 | 2.9971
P5 | [9 empty] | T5 | 0.275 | 0.015125 | 3 | 0 | 0 | 0.22688 | 0 | 0 | 0.22688 | 0.22688
P6 | [9 empty] | T6
P7 | [9 empty] | T7
P8 | [9 empty] | T8
P9 | [9 empty] | T9
P10 | [9 empty] | T10
P11 | [9 empty] | T11
Total | 3 | 0.024 |  |  |  | 0.3 | 2.31 | 12.6 | 15.21 | Total | 1.449 | 0.079695 |  |  |  | 1.1954 | 6.2436 | 4.8411 | 12.2801 | 27.4901
年均停电时间 |  |  |  | 9.1634 | minutes
Le temps de coupure obtenu par le calcul du critère B est différent de celui calculé à partir de l'END. Cette différence provient du fait que les points de charge n'ont pas le même poids dans les deux calculs (1 transfo par PDL dans le calcul du critère B - puissance moyenne du PDL dans le calcul de l'END).
区域年均停电时长=（站点故障停电时长+线路段故障停电时长）/总负荷点数量
站点故障停电时长=∑各站点故障停电时长
各站点故障停电时长=（三遥操作前停电时长+三遥操作后人工操作前停电时长+人工操作后至故障恢复停电时长）*站点年故障次数
三遥操作前停电时长=失电负荷数*三遥动作时长
三遥操作后人工操作前停电时长=三遥操作后失电负荷数*人工隔离故障时长
人工操作后至故障恢复停电时长=人工隔离故障后失电负荷*故障恢复时长
线路段故障停电时长=∑各线路段故障停电时长
各站点故障停电时长=（三遥操作前停电时长+三遥操作后人工操作前停电时长+人工操作后至故障恢复停电时长）*线路段年故障次数
三遥操作前停电时长=失电负荷数*三遥动作时长
三遥操作后人工操作前停电时长=三遥操作后失电负荷数*人工隔离故障时长
人工操作后至故障恢复停电时长=人工隔离故障后失电负荷数*故障恢复时长
Note on A2: Alain COIFFIER: Nombre d'incidents par an pour 100 km
Note on I2: Alain COIFFIER: Nombre d'incidents par an pour 100 km
Note on A3: Alain COIFFIER: Nombre d'incidents par an pour 100 postes
Note on I3: Alain COIFFIER: Durée moyenne pour réparer un incident sur un poste. Sans tenir compte d'une éventuelle ralimentation par le réseau BT ou par groupe.
Note on A4: Alain COIFFIER: C'est le temps entre le déclenchement du départ et la fin de la réalimentation par les télécommandes.
Note on A5: Alain COIFFIER: C'est le temps entre la fin de la réalimentation par les télécommandes et la fin de la réalimentation par les appareils manuels.
Note on A6: Alain COIFFIER: Durée moyenne pour réparer un incident sur un poste. Sans tenir compte d'une éventuelle ralimentation par le réseau BT ou par groupe.
Note on C8: Alain COIFFIER: Nombre d'incidents par an
Note on N8: Alain COIFFIER: Nombre d'incidents par an

## 南京路68
Paramètres
新建电缆年故障次数（每百公里） |  |  |  | 5.5 |  |  | 电缆年故障次数（每百公里） |  |  | 5.5
站点年故障次数（每百站点） |  |  |  | 0.6 |  |  | 故障恢复时间（小时） |  |  | 7
三遥动作时间（分钟） |  |  |  | 5
人工隔离故障时间（分钟） |  |  |  | 55
故障恢复时间（小时） |  |  |  | 9
站点 | 负荷数 | 年故障次数 | Nbre de transfos coupés |  |  | Nbre de transfos coupés x T |  |  |  | 线路段 | 长度（千米） | 年故障次数 | Nbre de transfos coupés |  |  | Nbre de transfos coupés x T |  |  |  | Total général
|  |  | 隔离故障前失电负荷数 | 隔离故障后失电负荷数 |  | 隔离故障前断电时长 | 隔离操作后断电时长 |  | Total |  |  |  | 隔离故障前失电负荷数 | 隔离故障后失电负荷数 |  | 隔离故障前断电时长 | 隔离操作后断电时长 |  | Total
|  |  |  | 三遥 | 人工 |  | 三遥 | 人工 | [5 empty] | 三遥 | 人工 |  | 三遥 | 人工
P1 | 1 | 0.006 | 13 | 4 | 2 | 0.39 | 1.32 | 5.04 | 6.75 | T1 | 0.498 | 0.02739 | 13 | 0 | 0 | 1.7803 | 0 | 0 | 1.7803 | 8.5304
P2 | 1 | 0.006 | 13 | 1 | 1 | 0.39 | 0.33 | 2.52 | 3.24 | T2 | 0.095 | 0.005225 | 13 | 1 | 1 | 0.33962 | 0.28737 | 2.8215 | 3.4485 | 6.6885
P3 | 1 | 0.006 | 13 | 2 | 2 | 0.39 | 0.66 | 5.04 | 6.09 | T3 | 0.047 | 0.002585 | 13 | 2 | 0 | 0.16803 | 0.28435 | 0 | 0.45237 | 6.5424
P4 | 1 | 0.006 | 13 | 1 | 1 | 0.39 | 0.33 | 2.52 | 3.24 | T4 | 0.013 | 0.000715 | 13 | 1 | 1 | 0.046475 | 0.039325 | 0.3861 | 0.4719 | 3.7119
P5 | 1 | 0.006 | 13 | 8 | 2 | 0.39 | 2.64 | 5.04 | 8.07 | T5 | 0.08 | 0.0044 | 13 | 2 | 0 | 0.286 | 0.484 | 0 | 0.77 | 8.84
P6 | 1 | 0.006 | 13 | 1 | 1 | 0.39 | 0.33 | 2.52 | 3.24 | T6 | 0.02 | 0.0011 | 13 | 1 | 1 | 0.0715 | 0.0605 | 0.594 | 0.726 | 3.966
P7 | 1 | 0.006 | 13 | 4 | 2 | 0.39 | 1.32 | 5.04 | 6.75 | T7 | 0.157 | 0.008635 | 13 | 4 | 0 | 0.56127 | 1.8997 | 0 | 2.461 | 9.211
P8 | 1 | 0.006 | 13 | 1 | 1 | 0.39 | 0.33 | 2.52 | 3.24 | T8 | 0.092 | 0.00506 | 13 | 1 | 1 | 0.3289 | 0.2783 | 2.7324 | 3.3396 | 6.5796
P9 | 1 | 0.006 | 13 | 4 | 2 | 0.39 | 1.32 | 5.04 | 6.75 | T9 | 0.034 | 0.00187 | 13 | 4 | 0 | 0.12155 | 0.4114 | 0 | 0.53295 | 7.2829
P10 | 1 | 0.006 | 13 | 1 | 1 | 0.39 | 0.33 | 2.52 | 3.24 | T10 | 0.054 | 0.00297 | 13 | 1 | 1 | 0.19305 | 0.16335 | 1.6038 | 1.9602 | 5.2002
P11 | 0 | 0.006 | 13 | 6 | 2 | 0.39 | 1.98 | 5.04 | 7.41 | T11 | 0.384 | 0.02112 | 13 | 4 | 0 | 1.3728 | 4.6464 | 0 | 6.0192 | 13.4292
P12 | 1 | 0.006 | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 0.33 | 2.52 | 2.88 | T12 | 0.03 | 0.00165 | 13 | 1 | 1 | 0.10725 | 0.09075 | 0.891 | 1.089 | 3.969
P13 | 1 | 0.006 | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 0.33 | 2.52 | 2.88 | T13 | 0.031 | 0.001705 | 13 | 1 | 1 | 0.11082 | 0.093775 | 0.9207 | 1.1253 | 4.0053
P14 | 1 | 0.006 | 13 | 1 | 1 | 0.39 | 0.33 | 2.52 | 3.24 | T14 | 0.019 | 0.001045 | 13 | 1 | 0 | 0.067925 | 0.057475 | 0 | 0.1254 | 3.3654
Total | 13 | 0.084 |  |  |  | 4.74 | 11.88 | 50.4 | 67.02 | Total | 1.554 | 0.05995 |  |  |  | 5.2695 | 8.7967 | 9.9495 | 21.962 | 79.982
年均停电时间 |  |  |  | 6.1525 | minutes
Le temps de coupure obtenu par le calcul du critère B est différent de celui calculé à partir de l'END. Cette différence provient du fait que les points de charge n'ont pas le même poids dans les deux calculs (1 transfo par PDL dans le calcul du critère B - puissance moyenne du PDL dans le calcul de l'END).
区域年均停电时长=（站点故障停电时长+线路段故障停电时长）/总负荷点数量
站点故障停电时长=∑各站点故障停电时长
各站点故障停电时长=（三遥操作前停电时长+三遥操作后人工操作前停电时长+人工操作后至故障恢复停电时长）*站点年故障次数
三遥操作前停电时长=失电负荷数*三遥动作时长
三遥操作后人工操作前停电时长=三遥操作后失电负荷数*人工隔离故障时长
人工操作后至故障恢复停电时长=人工隔离故障后失电负荷*故障恢复时长
线路段故障停电时长=∑各线路段故障停电时长
各站点故障停电时长=（三遥操作前停电时长+三遥操作后人工操作前停电时长+人工操作后至故障恢复停电时长）*线路段年故障次数
三遥操作前停电时长=失电负荷数*三遥动作时长
三遥操作后人工操作前停电时长=三遥操作后失电负荷数*人工隔离故障时长
人工操作后至故障恢复停电时长=人工隔离故障后失电负荷数*故障恢复时长
Note on A2: Alain COIFFIER: Nombre d'incidents par an pour 100 km
Note on H2: Alain COIFFIER: Nombre d'incidents par an pour 100 km
Note on A3: Alain COIFFIER: Nombre d'incidents par an pour 100 postes
Note on H3: Alain COIFFIER: Durée moyenne pour réparer un incident sur un poste. Sans tenir compte d'une éventuelle ralimentation par le réseau BT ou par groupe.
Note on A4: Alain COIFFIER: C'est le temps entre le déclenchement du départ et la fin de la réalimentation par les télécommandes.
Note on A5: Alain COIFFIER: C'est le temps entre la fin de la réalimentation par les télécommandes et la fin de la réalimentation par les appareils manuels.
Note on A6: Alain COIFFIER: Durée moyenne pour réparer un incident sur un poste. Sans tenir compte d'une éventuelle ralimentation par le réseau BT ou par groupe.
Note on C8: Alain COIFFIER: Nombre d'incidents par an
Note on N8: Alain COIFFIER: Nombre d'incidents par an

## 南京路64
Paramètres
新建电缆年故障次数（每百公里） |  |  |  | 5.5 |  |  | 电缆年故障次数（每百公里） |  |  | 5.5
站点年故障次数（每百站点） |  |  |  | 0.6 |  |  | 故障恢复时间（小时） |  |  | 7
三遥动作时间（分钟） |  |  |  | 5
人工隔离故障时间（分钟） |  |  |  | 55
故障恢复时间（小时） |  |  |  | 9
站点 | 负荷数 | 年故障次数 | Nbre de transfos coupés |  |  | Nbre de transfos coupés x T |  |  |  | 线路段 | 长度（千米） | 年故障次数 | Nbre de transfos coupés |  |  | Nbre de transfos coupés x T |  |  |  | Total général
|  |  | 隔离故障前失电负荷数 | 隔离故障后失电负荷数 |  | 隔离故障前断电时长 | 隔离操作后断电时长 |  | Total |  |  |  | 隔离故障前失电负荷数 | 隔离故障后失电负荷数 |  | 隔离故障前断电时长 | 隔离操作后断电时长 |  | Total
|  |  |  | 三遥 | 人工 |  | 三遥 | 人工 | [5 empty] | 三遥 | 人工 |  | 三遥 | 人工
P1 | 1 | 0.006 | 12 | 2 | 1 | 0.36 | 0.66 | 2.52 | 3.54 | T1 | 0.452 | 0.02486 | 12 | 0 | 0 | 1.4916 | 0 | 0 | 1.4916 | 5.0316
P2 | 1 | 0.006 | 12 | 1 | 1 | 0.36 | 0.33 | 2.52 | 3.21 | T2 | 0.04 | 0.0022 | 12 | 1 | 0 | 0.132 | 0.121 | 0 | 0.253 | 3.463
P3 | 1 | 0.006 | 12 | 5 | 1 | 0.36 | 1.65 | 2.52 | 4.53 | T3 | 0.059 | 0.003245 | 12 | 1 | 0 | 0.1947 | 0.17847 | 0 | 0.37318 | 4.9032
P4 | 1 | 0.006 | 12 | 3 | 3 | 0.36 | 0.99 | 7.56 | 8.91 | T4 | 0.028 | 0.00154 | 12 | 3 | 0 | 0.0924 | 0.2541 | 0 | 0.3465 | 9.2565
P5 | 1 | 0.006 | 12 | 1 | 1 | 0.36 | 0.33 | 2.52 | 3.21 | T5 | 0.025 | 0.001375 | 12 | 3 | 1 | 0.0825 | 0.22688 | 0.7425 | 1.0519 | 4.2619
P6 | 1 | 0.006 | 12 | 1 | 1 | 0.36 | 0.33 | 2.52 | 3.21 | T6 | 0.061 | 0.003355 | 12 | 3 | 1 | 0.2013 | 0.55358 | 1.8117 | 2.5666 | 5.7766
P7 | 0 | 0.006 | 12 | 7 | 2 | 0.36 | 2.31 | 5.04 | 7.71 | T7 | 0.1 | 0.0055 | 12 | 3 | 0 | 0.33 | 0.9075 | 0 | 1.2375 | 8.9475
P8 | 1 | 0.006 | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 0.33 | 2.52 | 2.88 | T8 | 0.044 | 0.00242 | 12 | 1 | 1 | 0.1452 | 0.1331 | 1.3068 | 1.5851 | 4.4651
P9 | 1 | 0.006 | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 0.33 | 2.52 | 2.88 | T9 | 0.036 | 0.00198 | 12 | 1 | 1 | 0.1188 | 0.1089 | 1.0692 | 1.2969 | 4.1769
P10 | 1 | 0.006 | 12 | 2 | 1 | 0.36 | 0.66 | 2.52 | 3.54 | T10 | 0.125 | 0.006875 | 12 | 2 | 0 | 0.4125 | 0.75625 | 0 | 1.1687 | 4.7088
P11 | 0 | 0.006 | 12 | 2 | 1 | 0.36 | 0.66 | 2.52 | 3.54 | T11 | 0.167 | 0.009185 | 12 | 2 | 0 | 0.5511 | 1.0104 | 0 | 1.5615 | 5.1014
P12 | 1 | 0.006 | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 0.33 | 2.52 | 2.88 | T12 | 0.03 | 0.00165 | 12 | 1 | 1 | 0.099 | 0.09075 | 0.891 | 1.0807 | 3.9607
P13 | 1 | 0.006 | 12 | 4 | 2 | 0.36 | 1.32 | 5.04 | 6.72 | T13 | 0.3 | 0.0165 | 12 | 3 | 0 | 0.99 | 2.7225 | 0 | 3.7125 | 10.4325
P14 | 1 | 0.006 | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 0.33 | 2.52 | 2.88 | T14 | 0.019 | 0.001045 | 12 | 1 | 1 | 0.0627 | 0.057475 | 0.5643 | 0.68447 | 3.5645
Total | 12 | 0.084 | 124 | 32 | 18 | 3.72 | 10.56 | 45.36 | 59.64 | Total | 1.486 | 0.08173 |  |  |  | 4.9038 | 7.1209 | 6.3855 | 18.4101 | 78.0502
年均停电时间 |  |  |  | 6.5042 | minutes
Le temps de coupure obtenu par le calcul du critère B est différent de celui calculé à partir de l'END. Cette différence provient du fait que les points de charge n'ont pas le même poids dans les deux calculs (1 transfo par PDL dans le calcul du critère B - puissance moyenne du PDL dans le calcul de l'END).
区域年均停电时长=（站点故障停电时长+线路段故障停电时长）/总负荷点数量
站点故障停电时长=∑各站点故障停电时长
各站点故障停电时长=（三遥操作前停电时长+三遥操作后人工操作前停电时长+人工操作后至故障恢复停电时长）*站点年故障次数
三遥操作前停电时长=失电负荷数*三遥动作时长
三遥操作后人工操作前停电时长=三遥操作后失电负荷数*人工隔离故障时长
人工操作后至故障恢复停电时长=人工隔离故障后失电负荷*故障恢复时长
线路段故障停电时长=∑各线路段故障停电时长
各站点故障停电时长=（三遥操作前停电时长+三遥操作后人工操作前停电时长+人工操作后至故障恢复停电时长）*线路段年故障次数
三遥操作前停电时长=失电负荷数*三遥动作时长
三遥操作后人工操作前停电时长=三遥操作后失电负荷数*人工隔离故障时长
人工操作后至故障恢复停电时长=人工隔离故障后失电负荷数*故障恢复时长
Note on A2: Alain COIFFIER: Nombre d'incidents par an pour 100 km
Note on H2: Alain COIFFIER: Nombre d'incidents par an pour 100 km
Note on A3: Alain COIFFIER: Nombre d'incidents par an pour 100 postes
Note on H3: Alain COIFFIER: Durée moyenne pour réparer un incident sur un poste. Sans tenir compte d'une éventuelle ralimentation par le réseau BT ou par groupe.
Note on A4: Alain COIFFIER: C'est le temps entre le déclenchement du départ et la fin de la réalimentation par les télécommandes.
Note on A5: Alain COIFFIER: C'est le temps entre la fin de la réalimentation par les télécommandes et la fin de la réalimentation par les appareils manuels.
Note on A6: Alain COIFFIER: Durée moyenne pour réparer un incident sur un poste. Sans tenir compte d'une éventuelle ralimentation par le réseau BT ou par groupe.
Note on C8: Alain COIFFIER: Nombre d'incidents par an
Note on N8: Alain COIFFIER: Nombre d'incidents par an

## 公安街77
Paramètres
新建电缆年故障次数（每百公里） |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 电缆年故障次数（每百公里） |  |  | 5.5
站点年故障次数（每百站点） |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 故障恢复时间（小时） |  |  | 7
三遥动作时间（分钟） |  |  |  | 5
人工隔离故障时间（分钟） |  |  |  | 55
故障恢复时间（小时） |  |  |  | 9
站点 | 负荷数 | 年故障次数 | Nbre de transfos coupés |  |  | Nbre de transfos coupés x T |  |  |  | 线路段 | 长度（千米） | 年故障次数 | Nbre de transfos coupés |  |  | Nbre de transfos coupés x T |  |  |  | Total général
|  |  | 隔离故障前失电负荷数 | 隔离故障后失电负荷数 |  | 隔离故障前断电时长 | 隔离操作后断电时长 |  | Total |  |  |  | 隔离故障前失电负荷数 | 隔离故障后失电负荷数 |  | 隔离故障前断电时长 | 隔离操作后断电时长 |  | Total
|  |  |  | 三遥 | 人工 |  | 三遥 | 人工 | [5 empty] | 三遥 | 人工 |  | 三遥 | 人工
P1 | 1 | 0.006 | 11 | 5 | 1 | 0.33 | 1.65 | 2.52 | 4.5 | T1 | 0.046 | 0.00253 | 11 | 5 | 0 | 0.13915 | 0.69575 | 0 | 0.8349 | 5.3349
P2 | 2 | 0.006 | 11 | 5 | 2 | 0.33 | 1.65 | 5.04 | 7.02 | T2 | 0.02 | 0.0011 | 11 | 5 | 0 | 0.0605 | 0.3025 | 0 | 0.363 | 7.383
P3 | 0 | 0.006 | 11 | 5 | 2 | 0.33 | 1.65 | 5.04 | 7.02 | T3 | 1.156 | 0.06358 | 11 | 5 | 0 | 3.4969 | 17.4845 | 0 | 20.9814 | 28.0014
P4 | 1 | 0.006 | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 0.33 | 2.52 | 2.88 | T4 | 0.031 | 0.001705 | 11 | 5 | 1 | 0.093775 | 0.46887 | 0.9207 | 1.4833 | 4.3633
P5 | 1 | 0.006 | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 0.33 | 2.52 | 2.88 | T5 | 0.086 | 0.00473 | 11 | 5 | 1 | 0.26015 | 1.3007 | 2.5542 | 4.1151 | 6.9951
P6 | 1 | 0.006 | 11 | 7 | 2 | 0.33 | 2.31 | 5.04 | 7.68 | T6 | 0.038 | 0.00209 | 11 | 5 | 0 | 0.11495 | 0.57475 | 0 | 0.6897 | 8.3697
P7 | 1 | 0.006 | 11 | 1 | 1 | 0.33 | 0.33 | 2.52 | 3.18 | T7 | 0.016 | 0.00088 | 11 | 1 | 1 | 0.0484 | 0.0484 | 0.4752 | 0.572 | 3.752
P8 | 1 | 0.006 | 11 | 4 | 1 | 0.33 | 1.32 | 2.52 | 4.17 | T8 | 0.202 | 0.01111 | 11 | 0 | 0 | 0.61105 | 0 | 0 | 0.61105 | 4.781
P9 | 1 | 0.006 | 11 | 3 | 1 | 0.33 | 0.99 | 2.52 | 3.84 | T9 | 0.023 | 0.001265 | 11 | 3 | 0 | 0.069575 | 0.20873 | 0 | 0.2783 | 4.1183
P10 | 1 | 0.006 | 11 | 3 | 2 | 0.33 | 0.99 | 5.04 | 6.36 | T10 | 0.031 | 0.001705 | 11 | 3 | 0 | 0.093775 | 0.28132 | 0 | 0.3751 | 6.7351
P11 | 1 | 0.006 | 11 | 1 | 1 | 0.33 | 0.33 | 2.52 | 3.18 | T11 | 0.082 | 0.00451 | 11 | 3 | 1 | 0.24805 | 0.74415 | 2.4354 | 3.4276 | 6.6076
Total | 11 | 0.06 |  |  |  | 3.03 | 11.88 | 37.8 | 52.71 | Total | 1.731 | 0.090695 |  |  |  | 5.2363 | 22.1097 | 6.3855 | 33.7315 | 86.4415
年均停电时间 |  |  |  | 7.8583 | minutes
Le temps de coupure obtenu par le calcul du critère B est différent de celui calculé à partir de l'END. Cette différence provient du fait que les points de charge n'ont pas le même poids dans les deux calculs (1 transfo par PDL dans le calcul du critère B - puissance moyenne du PDL dans le calcul de l'END).
区域年均停电时长=（站点故障停电时长+线路段故障停电时长）/总负荷点数量
站点故障停电时长=∑各站点故障停电时长
各站点故障停电时长=（三遥操作前停电时长+三遥操作后人工操作前停电时长+人工操作后至故障恢复停电时长）*站点年故障次数
三遥操作前停电时长=失电负荷数*三遥动作时长
三遥操作后人工操作前停电时长=三遥操作后失电负荷数*人工隔离故障时长
人工操作后至故障恢复停电时长=人工隔离故障后失电负荷*故障恢复时长
线路段故障停电时长=∑各线路段故障停电时长
各站点故障停电时长=（三遥操作前停电时长+三遥操作后人工操作前停电时长+人工操作后至故障恢复停电时长）*线路段年故障次数
三遥操作前停电时长=失电负荷数*三遥动作时长
三遥操作后人工操作前停电时长=三遥操作后失电负荷数*人工隔离故障时长
人工操作后至故障恢复停电时长=人工隔离故障后失电负荷数*故障恢复时长
Note on A2: Alain COIFFIER: Nombre d'incidents par an pour 100 km
Note on I2: Alain COIFFIER: Nombre d'incidents par an pour 100 km
Note on A3: Alain COIFFIER: Nombre d'incidents par an pour 100 postes
Note on I3: Alain COIFFIER: Durée moyenne pour réparer un incident sur un poste. Sans tenir compte d'une éventuelle ralimentation par le réseau BT ou par groupe.
Note on A4: Alain COIFFIER: C'est le temps entre le déclenchement du départ et la fin de la réalimentation par les télécommandes.
Note on A5: Alain COIFFIER: C'est le temps entre la fin de la réalimentation par les télécommandes et la fin de la réalimentation par les appareils manuels.
Note on A6: Alain COIFFIER: Durée moyenne pour réparer un incident sur un poste. Sans tenir compte d'une éventuelle ralimentation par le réseau BT ou par groupe.
Note on C8: Alain COIFFIER: Nombre d'incidents par an
Note on N8: Alain COIFFIER: Nombre d'incidents par an

## 停电时间计算
Paramètres
电缆年故障次数（每百公里） |  |  |  | 5
站点年故障次数（每百站点） |  |  |  | 0.6
三遥动作时间（分钟） |  |  |  | 5
人工隔离故障时间（分钟） |  |  |  | 55
故障恢复时间（小时） |  |  |  | 9
站点 | 负荷数 | 年故障次数 | Nbre de transfos coupés |  |  | Nbre de transfos coupés x T |  |  |  | 线路段 | 长度（千米） | 年故障次数 | Nbre de transfos coupés |  |  | Nbre de transfos coupés x T |  |  |  | Total général
|  |  | 隔离故障前失电负荷数 | 隔离故障后失电负荷数 |  | 隔离故障前断电时长 | 隔离操作后断电时长 |  | Total |  |  |  | 隔离故障前失电负荷数 | 隔离故障后失电负荷数 |  | 隔离故障前断电时长 | 隔离操作后断电时长 |  | Total
|  |  |  | 三遥 | 人工 |  | 三遥 | 人工 | [5 empty] | 三遥 | 人工 |  | 三遥 | 人工
P1 | 1 | 0.006 | 8 | 3 | 1 | 0.24 | 0.99 | 3.24 | 4.47 | T1 | 0.1 | 0.005 | 8 | 3 | 0 | 0.2 | 0.825 | 0 | 1.025 | 5.495
P2 | 0 | 0.006 | 8 | 3 | 1 | 0.24 | 0.99 | 3.24 | 4.47 | T2 | 0.15 | 0.0075 | 8 | 3 | 0 | 0.3 | 1.2375 | 0 | 1.5375 | 6.0075
P3 | 1 | 0.006 | 8 | 3 | 1 | 0.24 | 0.99 | 3.24 | 4.47 | T3 | 0.2 | 0.01 | 8 | 3 | 1 | 0.4 | 1.65 | 5.4 | 7.45 | 11.92
P4 | 1 | 0.006 | 8 | 3 | 1 | 0.24 | 0.99 | 3.24 | 4.47 | T4 | 0.25 | 0.0125 | 8 | 3 | 0 | 0.5 | 2.0625 | 0 | 2.5625 | 7.0325
P5 | 1 | 0.006 | 8 | 8 | 1 | 0.24 | 2.64 | 3.24 | 6.12 | T5 | 0.1 | 0.005 | 8 | 3 | 0 | 0.2 | 0.825 | 0 | 1.025 | 7.145
P6 | 1 | 0.006 | 8 | 4 | 1 | 0.24 | 1.32 | 3.24 | 4.8 | T6 | 0.15 | 0.0075 | 8 | 4 | 0 | 0.3 | 1.65 | 0 | 1.95 | 6.75
P7 | 1 | 0.006 | 8 | 4 | 2 | 0.24 | 1.32 | 6.48 | 8.04 | T7 | 0.2 | 0.01 | 8 | 4 | 0 | 0.4 | 2.2 | 0 | 2.6 | 10.64
P8 | 1 | 0.006 | 8 | 4 | 1 | 0.24 | 1.32 | 3.24 | 4.8 | T8 | 0.25 | 0.0125 | 8 | 4 | 1 | 0.5 | 2.75 | 6.75 | 10 | 14.8
P9 | 0 | 0.006 | 8 | 4 | 1 | 0.24 | 1.32 | 3.24 | 4.8 | T9 | 0.25 | 0.0125 | 8 | 4 | 0 | 0.5 | 2.75 | 0 | 3.25 | 8.05
P10 | 1 | 0.006 | 8 | 4 | 1 | 0.24 | 1.32 | 3.24 | 4.8 | T10 | 0.15 | 0.0075 | 8 | 4 | 1 | 0.3 | 1.65 | 4.05 | 6 | 10.8
Total | 8 | 0.06 |  |  |  | 2.4 | 13.2 | 35.64 | 51.24 | Total | 1.8 | 0.09 |  |  |  | 3.6 | 17.6 | 16.2 | 37.4 | 88.64
年均停电时间 |  |  |  | 11.08 | minutes
Le temps de coupure obtenu par le calcul du critère B est différent de celui calculé à partir de l'END. Cette différence provient du fait que les points de charge n'ont pas le même poids dans les deux calculs (1 transfo par PDL dans le calcul du critère B - puissance moyenne du PDL dans le calcul de l'END).
区域年均停电时长=（站点故障停电时长+线路段故障停电时长）/总负荷点数量
站点故障停电时长=∑各站点故障停电时长
各站点故障停电时长=（三遥操作前停电时长+三遥操作后人工操作前停电时长+人工操作后至故障恢复停电时长）*站点年故障次数
三遥操作前停电时长=失电负荷数*三遥动作时长
三遥操作后人工操作前停电时长=三遥操作后失电负荷数*人工隔离故障时长
人工操作后至故障恢复停电时长=人工隔离故障后失电负荷*故障恢复时长
线路段故障停电时长=∑各线路段故障停电时长
各站点故障停电时长=（三遥操作前停电时长+三遥操作后人工操作前停电时长+人工操作后至故障恢复停电时长）*线路段年故障次数
三遥操作前停电时长=失电负荷数*三遥动作时长
三遥操作后人工操作前停电时长=三遥操作后失电负荷数*人工隔离故障时长
人工操作后至故障恢复停电时长=人工隔离故障后失电负荷数*故障恢复时长
Départ A
Départ B
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T9
T8
T10
T
T
T
M
P1
P2
P3
P10
P4
P5
P6
P7
P8
P9
Dans cet exemple, on suppose que le réseau est sans contrainte et N et N-2
Note on A2: Alain COIFFIER: Nombre d'incidents par an pour 100 km
Note on A3: Alain COIFFIER: Nombre d'incidents par an pour 100 postes
Note on A4: Alain COIFFIER: C'est le temps entre le déclenchement du départ et la fin de la réalimentation par les télécommandes.
Note on A5: Alain COIFFIER: C'est le temps entre la fin de la réalimentation par les télécommandes et la fin de la réalimentation par les appareils manuels.
Note on A6: Alain COIFFIER: Durée moyenne pour réparer un incident sur un poste. Sans tenir compte d'une éventuelle ralimentation par le réseau BT ou par groupe.
Note on C8: Alain COIFFIER: Nombre d'incidents par an
Note on N8: Alain COIFFIER: Nombre d'incidents par an

## 缺供电量计算
Paramètres supplémentaires | [18 empty] | 三遥动作时间（分钟） |  |  | 5
最大功率利用小时数 |  |  | 3500 | [15 empty] | 人工隔离故障时间（分钟） |  |  | 55
功率因素 |  |  | 0.95 | [15 empty] | 故障恢复时间（小时） |  |  | 9
Autres paramètres (voir feuille "Calcul critère B")
Postes | P à la pointe du départ (kVA) | Pmoy. à la pointe du départ (kW) | Nbre incidents | Puissance coupée (kW) |  |  | END (kWh) |  |  |  | Tronçons | Long. (km) | Nbre incidents | Puissance coupée (kW) |  |  | END (kWh) |  |  |  | Total général
|  |  |  | Après incident | Après manœuvres |  | Après incident | Après manœuvres |  | Total |  |  |  | Après incident | Après manœuvres |  | Après incident | Après manœuvres |  | Total
[5 empty] | Téléco. | Manu |  | Téléco. | Manu | [5 empty] | Téléco. | Manu |  | Téléco. | Manu
P1 | 300 | 113.8699 | 0.006 | 1328.4817 | 493.4361 | 113.8699 | 39.8545 | 162.8339 | 368.9384 | 571.6267 | T1 | 0.1 | 0.005 | 1328.4817 | 493.4361 | 0 | 33.212 | 135.6949 | 0 | 168.907 | 740.5337
P2 | 0 | 0 | 0.006 | 1328.4817 | 493.4361 | 265.6963 | 39.8545 | 162.8339 | 860.8562 | 1063.5445 | T2 | 0.15 | 0.0075 | 1328.4817 | 493.4361 | 0 | 49.8181 | 203.5424 | 0 | 253.3604 | 1316.905
P3 | 700 | 265.6963 | 0.006 | 1328.4817 | 493.4361 | 265.6963 | 39.8545 | 162.8339 | 860.8562 | 1063.5445 | T3 | 0.2 | 0.01 | 1328.4817 | 493.4361 | 265.6963 | 66.4241 | 271.3898 | 1434.7603 | 1772.5742 | 2836.1187
P4 | 300 | 113.8699 | 0.006 | 1328.4817 | 493.4361 | 113.8699 | 39.8545 | 162.8339 | 368.9384 | 571.6267 | T4 | 0.25 | 0.0125 | 1328.4817 | 493.4361 | 0 | 83.0301 | 339.2373 | 0 | 422.2674 | 993.8941
P5 | 500 | 189.7831 | 0.006 | 1328.4817 | 1328.4817 | 189.7831 | 39.8545 | 438.399 | 614.8973 | 1093.1507 | T5 | 0.1 | 0.005 | 1328.4817 | 493.4361 | 0 | 33.212 | 135.6949 | 0 | 168.907 | 1262.0576
P6 | 350 | 132.8482 | 0.006 | 1328.4817 | 645.2626 | 132.8482 | 39.8545 | 212.9366 | 430.4281 | 683.2192 | T6 | 0.15 | 0.0075 | 1328.4817 | 645.2626 | 0 | 49.8181 | 266.1708 | 0 | 315.9889 | 999.208
P7 | 250 | 94.8916 | 0.006 | 1328.4817 | 645.2626 | 265.6963 | 39.8545 | 212.9366 | 860.8562 | 1113.6473 | T7 | 0.2 | 0.01 | 1328.4817 | 645.2626 | 0 | 66.4241 | 354.8944 | 0 | 421.3185 | 1534.9658
P8 | 450 | 170.8048 | 0.006 | 1328.4817 | 645.2626 | 170.8048 | 39.8545 | 212.9366 | 553.4075 | 806.1986 | T8 | 0.25 | 0.0125 | 1328.4817 | 645.2626 | 170.8048 | 83.0301 | 443.618 | 1152.9324 | 1679.5805 | 2485.7791
P9 | 0 | 0 | 0.006 | 1328.4817 | 645.2626 | 246.718 | 39.8545 | 212.9366 | 799.3664 | 1052.1575 | T9 | 0.25 | 0.0125 | 1328.4817 | 645.2626 | 0 | 83.0301 | 443.618 | 0 | 526.6481 | 1578.8057
P10 | 650 | 246.718 | 0.006 | 1328.4817 | 645.2626 | 246.718 | 39.8545 | 212.9366 | 799.3664 | 1052.1575 | T10 | 0.15 | 0.0075 | 1328.4817 | 645.2626 | 246.718 | 49.8181 | 266.1708 | 999.208 | 1315.1969 | 2367.3545
Total | 3500 | 1328.4817 | 0.06 |  |  |  | 398.5445 | 2154.4178 | 6517.911 | 9070.8733 | Total | 1.8 | 0.09 |  |  |  | 597.8168 | 2860.0314 | 3586.9007 | 7044.7489 | 16115.6221
缺供电量=∑（站点故障缺供电量+线路段故障缺供电量）
线路站点故障缺供电量=（三遥操作前缺供电量+三遥操作后人工操作前缺供电量+人工操作后至故障恢复缺供电量）*站点年故障次数
线路段故障缺供电量=（三遥操作前缺供电量+三遥操作后人工操作前缺供电量+人工操作后至故障恢复缺供电量）*线路段年故障次数
三遥操作前缺供电量=断电功率*三遥操作时长
三遥操作后人工操作前缺供电量=三遥操作后断电功率*人工操作时长
人工操作后至故障恢复缺供电量=人工操作后断电功率*故障恢复时长
断电功率=∑断电负荷平均功率
Départ A
Départ B
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T9
T8
T10
T
T
T
M
P1
P2
P3
P10
P4
P5
P6
P7
P8
P9
Dans cet exemple, on suppose que le réseau est sans contrainte et N et N-2
Note on U1: Alain COIFFIER: C'est le temps entre le déclenchement du départ et la fin de la réalimentation par les télécommandes.
Note on A2: Alain COIFFIER: Pour obtenir la puissance moyenne, on multiplie par H et on divise par 8760.
Note on U2: Alain COIFFIER: C'est le temps entre la fin de la réalimentation par les télécommandes et la fin de la réalimentation par les appareils manuels.
Note on U3: Alain COIFFIER: Durée moyenne pour réparer un incident sur un poste. Sans tenir compte d'une éventuelle ralimentation par le réseau BT ou par groupe.
Note on D8: Alain COIFFIER: Nombre d'incidents par an
Note on O8: Alain COIFFIER: Nombre d'incidents par an