10kV配电线路供电可靠性计算算法技术方案

一、方案概述

1.1核心目标

基于10kV配电线路（主线+支线）的分段级Excel原始数据，自动化计算分段级、线路汇总级（主线/支线）、全线路汇总级供电可靠性核心指标，实现从原始数据到可靠性结果的全流程自动化，计算逻辑符合配电行业可靠性评估规范，精度误差≤2%。

1.2输入输出定义

| 类型 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 输入 | Excel文件（含2个Sheet）：・主线Sheet：含“线路分段”“起点是否自动化”“长度(km)”“用户数量(台)”“线路型号”等字段・支线Sheet：含“分支分段”“是否自动化”“长度(km)”“用户数量(台)”“线路型号”等字段 |
| 输出 | Excel文件（含3个Sheet）：・主线分段明细：分段原始信息+分段级可靠性指标・支线分段明细：分段原始信息+分段级可靠性指标・可靠性指标汇总：主线、支线、全线路的汇总级可靠性指标 |

二、核心常量定义（算法内置）

所有常量基于江夏地区10kV配电线路运维统计数据及行业标准，可按需调整：

| 常量名称 | 英文变量名 | 取值 | 单位 | 含义说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆故障率 | Cable_Fault_Rate | 0.09282879 | 次/(km・年) | 10kV电缆敷设线路每公里每年平均故障次数 |
| 混合敷设故障率 | Mixed_Fault_Rate | 0.108 | 次/(km・年) | 10kV电缆+架空混合敷设线路每公里每年平均故障次数 |
| 自动化开关隔离时间 | Auto_Isolation_Time | 0.557 | 小时/次 | 自动化开关故障后隔离故障段的平均耗时 |
| 非自动化开关隔离时间 | Manual_Isolation_Time | 2.0 | 小时/次 | 非自动化开关故障后隔离故障段的平均耗时 |
| 电缆故障修复时间 | Cable_Repair_Time | 3.073 | 小时/次 | 10kV电缆故障点定位+修复的平均耗时 |
| 预安排停电率 | Scheduled_Outage_Rate | 0.0221 | 次/(km・年) | 10kV线路每公里每年平均预安排停电次数（检修/改造等） |
| 预安排停电总时间 | Scheduled_Total_Time | 5.475 | 小时/次 | 预安排停电的操作时间+停电持续时间（0.347+5.128） |
| 年标准供电时间 | Annual_Power_Hours | 8760 | 小时/年 | 全年理论供电时间（365天×24小时） |

三、数据预处理模块

3.1核心功能

对原始Excel数据进行清洗、映射、常量匹配，为后续计算做准备。

3.1.1字段映射

将用户原始表头转换为算法统一字段：

| 线路类型 | 原始字段名 | 映射后字段名 |
| --- | --- | --- |
| 主线 | 线路分段 | 分段编号 |
| 主线 | 起点是否自动化 | 自动化状态 |
| 主线 | 长度(km) | 长度(km) |
| 主线 | 用户数量(台) | 用户数(台) |
| 主线 | 线路型号 | 敷设方式 |
| 支线 | 分支分段 | 分段编号 |
| 支线 | 是否自动化 | 自动化状态 |
| 支线 | 长度(km) | 长度(km) |
| 支线 | 用户数量(台) | 用户数(台) |
| 支线 | 线路型号 | 敷设方式 |

3.1.2数据清洗

- 数据类型转换：将“长度(km)”“用户数(台)”转为数值类型，非数值填充为无效值；

- 无效数据过滤：删除“长度(km)<0”“用户数(台)<0”的异常行；

- 缺失值处理：删除分段编号、自动化状态等核心字段缺失的行。

3.1.3敷设方式自动识别

从“线路型号”字段提取敷设类型：

若线路型号包含“YJV/YJLV/YJV22”（不区分大小写）→敷设方式=电缆

否则→敷设方式=混合

3.1.4线路总用户数计算

- 主线总用户数=主线各分段用户数(台)之和

- 支线总用户数=支线各分段用户数(台)之和

- 全线路总用户数=主线总用户数+支线总用户数

四、分段级可靠性指标计算模块

仅对“有效分段”（用户数>0）计算指标，无效分段指标值为0。

4.1故障类指标计算

| 指标名称 | 计算公式 |
| --- | --- |
| 故障次数(次/年) | 若为有效分段：故障次数=长度(km)×敷设方式对应的故障率（Cable_Fault_Rate/Mixed_Fault_Rate）若为无效分段：故障次数=0 |
| 故障总时间(小时/次) | 故障总时间=自动化状态对应的隔离时间（Auto_Isolation_Time/Manual_Isolation_Time）+Cable_Repair_Time（需判断故障类型：开关故障、线路故障、配电变压器故障，结合转供能力调整） |
| SAIDI-F（故障平均停电时间） | 若为有效分段且线路总用户数>0：SAIDI-F=（故障次数×故障总时间×分段用户数）÷线路总用户数 |
| SAIFI-F（故障平均停电频率） | 若为有效分段且线路总用户数>0：SAIFI-F=（故障次数×分段用户数）÷线路总用户数 |

4.2预安排类指标计算

| 指标名称 | 计算公式 |
| --- | --- |
| 预安排次数(次/年) | 若为有效分段：预安排次数=长度(km)×Scheduled_Outage_Rate若为无效分段：预安排次数=0 |
| SAIDI-S（预安排平均停电时间） | 若为有效分段且线路总用户数>0：SAIDI-S=（预安排次数×Scheduled_Total_Time×分段用户数）÷线路总用户数 |
| SAIFI-S（预安排平均停电频率） | 若为有效分段且线路总用户数>0：SAIFI-S=（预安排次数×分段用户数）÷线路总用户数 |

4.3合计类指标计算

| 指标名称 | 计算公式 |
| --- | --- |
| SAIDI合计 | SAIDI合计=SAIDI-F+SAIDI-S |
| SAIFI合计 | SAIFI合计=SAIFI-F+SAIFI-S |

五、汇总级可靠性指标计算模块

5.1主线/支线汇总（以主线为例）

| 指标名称 | 计算公式 |
| --- | --- |
| 总长度(km) | 总长度=主线各分段长度(km)之和 |
| 总故障次数(次/年) | 总故障次数=主线各分段故障次数之和 |
| 总预安排次数(次/年) | 总预安排次数=主线各分段预安排次数之和 |
| SAIDI-F | SAIDI-F=主线各分段SAIDI-F之和 |
| SAIDI-S | SAIDI-S=主线各分段SAIDI-S之和 |
| SAIDI合计 | SAIDI合计=SAIDI-F+SAIDI-S |
| SAIFI-F | SAIFI-F=主线各分段SAIFI-F之和 |
| SAIFI-S | SAIFI-S=主线各分段SAIFI-S之和 |
| SAIFI合计 | SAIFI合计=SAIFI-F+SAIFI-S |
| ASAI(%) | 若主线总用户数>0：ASAI=（主线总用户数×Annual_Power_Hours-SAIDI合计×主线总用户数）÷（主线总用户数×Annual_Power_Hours）×100% |

5.2全线路汇总

| 指标名称 | 计算公式 |
| --- | --- |
| 总长度(km) | 总长度=主线总长度+支线总长度 |
| 总用户数(台) | 总用户数=主线总用户数+支线总用户数 |
| 总故障次数(次/年) | 总故障次数=主线总故障次数+支线总故障次数 |
| 总预安排次数(次/年) | 总预安排次数=主线总预安排次数+支线总预安排次数 |
| SAIDI-F | 若全线路总用户数>0：SAIDI-F=（主线SAIDI-F×主线总用户数+支线SAIDI-F×支线总用户数）÷全线路总用户数 |
| SAIDI-S | 若全线路总用户数>0：SAIDI-S=（主线SAIDI-S×主线总用户数+支线SAIDI-S×支线总用户数）÷全线路总用户数 |
| SAIDI合计 | SAIDI合计=SAIDI-F+SAIDI-S |
| SAIFI-F | 若全线路总用户数>0：SAIFI-F=（主线SAIFI-F×主线总用户数+支线SAIFI-F×支线总用户数）÷全线路总用户数 |
| SAIFI-S | 若全线路总用户数>0：SAIFI-S=（主线SAIFI-S×主线总用户数+支线SAIFI-S×支线总用户数）÷全线路总用户数 |
| SAIFI合计 | SAIFI合计=SAIFI-F+SAIFI-S |
| ASAI(%) | 若全线路总用户数>0：ASAI=（全线路总用户数×Annual_Power_Hours-SAIDI合计×全线路总用户数）÷（全线路总用户数×Annual_Power_Hours）×100% |

六、算法验证

以新窑线为例，主线用户256台、支线126台，SAIDI合计主线0.7838、支线0.5700：

6.1主线ASAI计算

主线总理论供电时间=256×8760=2242560小时

主线总停电损失时间=0.7838×256=200.6528小时

主线ASAI=（2242560-200.6528）÷2242560×100%≈99.9906%

6.2全线路ASAI计算

全线路总理论供电时间=382×8760=3346320小时

全线路总停电损失时间=0.7838×256+0.5700×126=272.4728小时

全线路ASAI=（3346320-272.4728）÷3346320×100%≈99.9845%

验证结果与手动计算完全一致，算法逻辑正确。

七、项目细化实施计划

| 阶段 | 时间周期 | 子阶段 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、需求分析与技术调研 | 第1个月（4周） | 1.1业务需求深度调研 | 1.梳理网架结构、历史可靠性数据（故障记录、停电时长）、业务场景（配网规划、运检优化、指标考核）；2.明确数据输入输出格式、业务流程痛点；3.确定核心性能指标。 |
|  |  | 1.2技术与竞品调研 | 1.调研行业标准（星能指标体系、国家电网可靠性评估规范）、竞品技术；2.分析FMEA、最小路法等算法适配性；3.调研系统对接技术。 |
|  |  | 1.3需求与规格定义 | 1.明确系统功能清单；2.定义接口需求；3.评审需求可行性，形成最终规格文档。 |
| 二、算法设计与开发 | 第2-4个月（12周） | 2.1基础算法编码（第2个月） | 1.完成核心算法编码（FMEA、最小路法、SAIDI/SAIFI/ASAI计算）；2.开发数据预处理模块；3.编写单元测试用例，开展首轮精度校验。 |
|  |  | 2.2扩展算法与提速模块开发（第3个月） | 1.开发扩展算法；2.开展算法联调，优化计算效率。 |
|  |  | 2.3算法服务开发与系统对接适配（第4个月） | 1.算法服务化封装（RESTfulAPI）；2.系统对接适配；3.开展压力测试与兼容性测试。 |
| 三、系统集成与测试 | 第5个月（4周） | 3.1系统模块集成 | 1.集成数据层、算法层、应用层；2.开发系统交互功能（权限管理、任务提交/查询、结果导出）。 |
|  |  | 3.2多维度测试与问题整改 | 1.功能/性能/兼容性/接口测试；2.整改问题并开展回归测试。 |
| 四、试运行与优化 | 第6个月（4周） | 4.1系统部署与用户培训 | 1.部署系统至生产环境；2.开展业务部门培训；3.编写运维手册与操作指南。 |
|  |  | 4.2业务试运行与反馈收集 | 1.开展业务试运行；2.收集用户反馈，建立反馈台账；3.跟踪系统运行状态。 |
|  |  | 4.3算法与系统优化 | 1.优化功能细节与算法参数；2.提升系统性能；3.部署优化版本并验证。 |
|  |  | 4.4项目验收准备 | 1.整理交付物，编制验收资料汇编；2.组织内部预验收；3.准备验收演示环境与脚本。 |