## 主线分段明细
分段编号 | 自动化状态 | 长度(km) | 用户数(台) | 敷设方式 | 故障次数(次/年) | 故障总时间(小时/次) | SAIDI-F(小时/(户·年)) | 预安排次数(次/年) | SAIDI-S(小时/(户·年)) | SAIDI合计(小时/(户·年)) | SAIFI-F(次/(户·年)) | SAIFI-S(次/(户·年)) | SAIFI合计(次/(户·年))
分段0 | FALSE | 1.46 | 7 | 电缆 | 0.13553 | 5.073 | 0.0188 | 0.032266 | 0.00483 | 0.02363 | 0.003706 | 0.000882 | 0.004588
分段1 | TRUE | 1.62 | 14 | 电缆 | 0.15038 | 3.63 | 0.029853 | 0.035802 | 0.01072 | 0.040573 | 0.008224 | 0.001958 | 0.010182
分段2 | TRUE | 2.34 | 20 | 电缆 | 0.21722 | 3.63 | 0.061602 | 0.051714 | 0.02212 | 0.083722 | 0.01697 | 0.00404 | 0.02101
分段3 | TRUE | 1.17 | 17 | 电缆 | 0.10861 | 3.63 | 0.026181 | 0.025857 | 0.009401 | 0.035582 | 0.007212 | 0.001717 | 0.008929
分段4 | TRUE | 0.61 | 31 | 电缆 | 0.056626 | 3.63 | 0.024891 | 0.013481 | 0.008938 | 0.033829 | 0.006857 | 0.001632 | 0.008489
分段5 | FALSE | 0.68 | 5 | 电缆 | 0.063124 | 5.073 | 0.006254 | 0.015028 | 0.001607 | 0.007861 | 0.001233 | 0.000294 | 0.001526
分段6 | FALSE | 0.07 | 0 | 电缆 | 0 | 5.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分段7 | TRUE | 1.26 | 12 | 电缆 | 0.11696 | 3.63 | 0.019902 | 0.027846 | 0.007146 | 0.027049 | 0.005483 | 0.001305 | 0.006788
分段8 | TRUE | 5.46 | 20 | 电缆 | 0.50685 | 3.63 | 0.14374 | 0.12067 | 0.051613 | 0.19535 | 0.039597 | 0.009427 | 0.049024
分段9 | TRUE | 3.6 | 13 | 电缆 | 0.33418 | 3.63 | 0.061602 | 0.07956 | 0.02212 | 0.083722 | 0.01697 | 0.00404 | 0.02101
分段10 | FALSE | 2.64 | 28 | 电缆 | 0.24507 | 5.073 | 0.13598 | 0.058344 | 0.034938 | 0.17092 | 0.026804 | 0.006381 | 0.033186
分段11 | FALSE | 4.92 | 9 | 电缆 | 0.45672 | 5.073 | 0.081455 | 0.10873 | 0.020929 | 0.10238 | 0.016056 | 0.003823 | 0.019879
分段12 | TRUE | 4.838 | 17 | 电缆 | 0.44911 | 3.63 | 0.10826 | 0.10692 | 0.038873 | 0.14713 | 0.029823 | 0.0071 | 0.036924
分段13 | TRUE | 2.091 | 8 | 电缆 | 0.1941 | 3.63 | 0.022019 | 0.046211 | 0.007906 | 0.029925 | 0.006066 | 0.001444 | 0.00751
分段14 | TRUE | 2.05 | 43 | 电缆 | 0.1903 | 3.63 | 0.11603 | 0.045305 | 0.041664 | 0.15769 | 0.031964 | 0.00761 | 0.039574
分段15 | TRUE | 1.517 | 8 | 电缆 | 0.14082 | 3.63 | 0.015974 | 0.033526 | 0.005736 | 0.02171 | 0.004401 | 0.001048 | 0.005448
分段16 | TRUE | 0.568 | 4 | 电缆 | 0.052727 | 3.63 | 0.002991 | 0.012553 | 0.001074 | 0.004064 | 0.000824 | 0.000196 | 0.00102

## 支线分段明细
分段编号 | 自动化状态 | 长度(km) | 用户数(台) | 敷设方式 | 故障次数(次/年) | 故障总时间(小时/次) | SAIDI-F(小时/(户·年)) | 预安排次数(次/年) | SAIDI-S(小时/(户·年)) | SAIDI合计(小时/(户·年)) | SAIFI-F(次/(户·年)) | SAIFI-S(次/(户·年)) | SAIFI合计(次/(户·年))
分段0 | FALSE | 1.74 | 8 | 电缆 | 0.16152 | 5.073 | 0.052025 | 0.038454 | 0.013367 | 0.065393 | 0.010255 | 0.002442 | 0.012697
分段1 | FALSE | 2.46 | 5 | 电缆 | 0.22836 | 5.073 | 0.045971 | 0.054366 | 0.011812 | 0.057782 | 0.009062 | 0.002157 | 0.011219
分段2 | TRUE | 1.08 | 7 | 电缆 | 0.10026 | 3.63 | 0.020218 | 0.023868 | 0.00726 | 0.027478 | 0.00557 | 0.001326 | 0.006896
分段3 | FALSE | 1.24 | 11 | 电缆 | 0.11511 | 5.073 | 0.050979 | 0.027404 | 0.013098 | 0.064077 | 0.010049 | 0.002392 | 0.012441
分段4 | TRUE | 3.123 | 28 | 电缆 | 0.2899 | 3.63 | 0.23386 | 0.069018 | 0.083972 | 0.31783 | 0.064423 | 0.015337 | 0.079761
分段5 | FALSE | 3.9 | 10 | 电缆 | 0.36203 | 5.073 | 0.14576 | 0.08619 | 0.037452 | 0.18321 | 0.028733 | 0.00684 | 0.035573
分段6 | TRUE | 5.16 | 20 | 电缆 | 0.479 | 3.63 | 0.27599 | 0.11404 | 0.099103 | 0.3751 | 0.076031 | 0.018101 | 0.094132
分段7 | FALSE | 3.854 | 37 | 电缆 | 0.35776 | 5.073 | 0.53295 | 0.085173 | 0.13694 | 0.66989 | 0.10506 | 0.025011 | 0.13007

## 指标汇总
线路类型 | 总长度(km) | 总用户数(台) | 总故障次数(次/年) | 总预安排次数(次/年) | SAIDI-F(小时/(户·年)) | SAIDI-S(小时/(户·年)) | SAIDI合计(小时/(户·年)) | SAIFI-F(次/(户·年)) | SAIFI-S(次/(户·年)) | SAIFI合计(次/(户·年)) | ASAI(%)
主线 | 36.894 | 256 | 3.4183 | 0.81381 | 0.87553 | 0.28962 | 1.1651 | 0.22219 | 0.052897 | 0.27509 | 99.9867
支线 | 22.557 | 126 | 2.0939 | 0.49851 | 1.3578 | 0.403 | 1.7608 | 0.30918 | 0.073606 | 0.38279 | 99.9799
全线路 | 59.451 | 382 | 5.5123 | 1.3123 | 1.0346 | 0.32702 | 1.3616 | 0.25088 | 0.059728 | 0.31061 | 99.9845