## 主线分段明细
分段编号 | 长度(km) | 用户数(台) | 电缆权重 | 架空权重 | 敷设方式描述 | 自动化状态 | 故障率 | 隔离时间 | 故障次数(次/年) | 故障总时间(小时/次) | 预安排次数(次/年) | SAIDI-F | SAIDI-S | SAIDI合计 | SAIFI-F | SAIFI-S | SAIFI合计
分段0 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 电缆100.0%+架空0.0% | FALSE | 0.092829 | 2 | 0.018566 | 5.073 | 0.00442 | 0.0028541 | 0.00073332 | 0.0035874 | 0.0005626 | 0.00013394 | 0.00069654
分段1 | 0.05 | 2 | 1 | 0 | 电缆100.0%+架空0.0% | FALSE | 0.092829 | 2 | 0.0046414 | 5.073 | 0.001105 | 0.00071352 | 0.00018333 | 0.00089685 | 0.00014065 | 3.3485e-05 | 0.00017413
分段2 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 电缆100.0%+架空0.0% | FALSE | 0.092829 | 2 | 0 | 5.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分段3 | 0.05 | 2 | 1 | 0 | 电缆100.0%+架空0.0% | TRUE | 0.092829 | 0.557 | 0.0046414 | 3.63 | 0.001105 | 0.00051056 | 0.00018333 | 0.00069389 | 0.00014065 | 3.3485e-05 | 0.00017413
分段4 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 电缆50.0%+架空50.0% | TRUE | 0.1231 | 0.557 | 0.049241 | 3.63 | 0.00884 | 0.0027083 | 0.00073332 | 0.0034416 | 0.00074608 | 0.00013394 | 0.00088002
分段5 | 0.05 | 2 | 1 | 0 | 电缆100.0%+架空0.0% | FALSE | 0.092829 | 2 | 0.0046414 | 5.073 | 0.001105 | 0.00071352 | 0.00018333 | 0.00089685 | 0.00014065 | 3.3485e-05 | 0.00017413
分段6 | 0.05 | 9 | 1 | 0 | 电缆100.0%+架空0.0% | TRUE | 0.092829 | 0.557 | 0.0046414 | 3.63 | 0.001105 | 0.0022975 | 0.00082498 | 0.0031225 | 0.00063292 | 0.00015068 | 0.00078361
分段7 | 0.5 | 4 | 0.1 | 0.9 | 电缆10.0%+架空90.0% | TRUE | 0.14732 | 0.557 | 0.073662 | 3.63 | 0.01105 | 0.016206 | 0.0036666 | 0.019872 | 0.0044643 | 0.0006697 | 0.005134
分段8 | 0.75 | 16 | 0 | 1 | 电缆0.0%+架空100.0% | TRUE | 0.15338 | 0.557 | 0.11503 | 3.63 | 0.016575 | 0.10123 | 0.022 | 0.12323 | 0.027887 | 0.0040182 | 0.031905
分段9 | 0.55 | 17 | 0.0909 | 0.9091 | 电缆9.1%+架空90.9% | TRUE | 0.14787 | 0.557 | 0.081331 | 3.63 | 0.012155 | 0.076044 | 0.017141 | 0.093186 | 0.020949 | 0.0031308 | 0.02408
分段10 | 0.75 | 11 | 0.0667 | 0.9333 | 电缆6.7%+架空93.3% | TRUE | 0.14934 | 0.557 | 0.112 | 3.63 | 0.016575 | 0.067763 | 0.015125 | 0.082888 | 0.018667 | 0.0027625 | 0.02143

## 分支分段明细
分段编号 | 长度(km) | 用户数(台) | 电缆权重 | 架空权重 | 敷设方式描述 | 自动化状态 | 故障率 | 隔离时间 | 故障次数(次/年) | 故障总时间(小时/次) | 预安排次数(次/年) | SAIDI-F | SAIDI-S | SAIDI合计 | SAIFI-F | SAIFI-S | SAIFI合计
分段0 | 0.3 | 6 | 0.16671 | 0.83329 | 电缆16.7%+架空83.3% | TRUE | 0.14328 | 0.557 | 0.042985 | 3.63 | 0.00663 | 0.037449 | 0.0087118 | 0.046161 | 0.010316 | 0.0015912 | 0.011908
分段1 | 0.35 | 8 | 0 | 1 | 电缆0.0%+架空100.0% | FALSE | 0.15338 | 2 | 0.053682 | 5.073 | 0.007735 | 0.087146 | 0.013552 | 0.1007 | 0.017178 | 0.0024752 | 0.019654
分段2 | 0.4 | 11 | 0.12499 | 0.87501 | 电缆12.5%+架空87.5% | FALSE | 0.14581 | 2 | 0.058324 | 5.073 | 0.00884 | 0.13019 | 0.021296 | 0.15148 | 0.025663 | 0.0038896 | 0.029552

## 指标汇总
线路类型 | 总长度(km) | 总用户数(台) | 总故障次数(次/年) | 总预安排次数(次/年) | SAIDI-F | SAIDI-S | SAIDI合计 | SAIFI-F | SAIFI-S | SAIFI合计 | ASAI(%)
主线 | 3.4 | 66 | 0.4684 | 0.074035 | 0.27104 | 0.060774 | 0.33181 | 0.074331 | 0.0111 | 0.085431 | 99.9962
分支 | 1.05 | 25 | 0.15499 | 0.023205 | 0.25478 | 0.043559 | 0.29834 | 0.053157 | 0.007956 | 0.061113 | 99.9966
全线路 | 4.45 | 91 | 0.6234 | 0.09724 | 0.26657 | 0.056045 | 0.32262 | 0.068514 | 0.010236 | 0.07875 | 99.9963